Камера КСО-292 с маломасляным выключателем

- - сборные шины;

- - разъединитель;

- - маломасляный выключатель;

- - привод рычажный;

- - трансформатор тока;

- - привод выключателя;

- - шины;

- - разъединитель заземляющих ножей

# Технические требования

  - Основные параметры и характеристики

    - КСО должны соответствовать требованиям ГОСТ 14693, ГОСТ 1516.3, настоящих технических условий и конструкторской документации, утверждённой в установленном порядке.

    - По основным параметрам и характеристикам КСО должны соответствовать нормам, приведённым в таблице 1

Таблица 1

| Параметр\Мод. | КСО-202 | КСО-203 | КСО-285 | КСО-292 | КСО-298 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное линейное напряжение, кВ | 6;10 | 6;10 | 6;10 | 6;10 | 6;10 |
| Наибольшее линейное напряжение, кВ | 7,2;12 | 7,2;12 | 7,2;12 | 7,2;12 | 7,2;12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630;1000; 1600 | 400;630; 1000 | 400;630; 1000 | 400;630; 1000 | 400;630; 1000 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 1000;1600 | 630;1000 | 630;1000 | 630;1000 | 630;1000 |
| Номинальный ток отключения встроенного выключателя, кА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Кратковременный ток термической стойкости, кА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Время протекания тока термической стойкости, с | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Габаритные размеры В Ш Г , мм | 2650;2780 1100;1340 1000 | 2750 1000 1100 | 2750 1000 1100 | 2750 1100 1000 | 2650 750;1100 750;1000 |
| Климатическое исполнение и категории размещения | У3 | У3 | У3 | У3 | У3 |

| Параметр\Мод. | КСО-299 | КСО-299.01 | КСО-299А | КСО-299М | КСО-304 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное линейное напряжение, кВ | 6;10 | 6;10 | 6;10 | 6;10 | 6;10 |
| Наибольшее линейное напряжение, кВ | 7,2;12 | 7,2;12 | 7,2;12 | 7,2;12 | 7,2;12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 400;630; 1000;1600 | 400;630; 1000 | 400;630; 1000;1600 | 400;630; 1000;1600 | 400;630; 1000 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630;1000; 1600 | 630;1000 | 630;1000; 1600 | 630;1000; 1600 | 630;1000 |
| Номинальный ток отключения встроенного выключателя, кА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Кратковременный ток термической стойкости, кА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Время протекания тока термической стойкости, с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры В Ш Г , мм | 2300;2780 1000;1200 1100;1340 | 2300;2780 750 1100;1340 | 2500 1100 750;1000 | 2200 1100 750;1000 | 2300 1000 1000 |
| Климатическое исполнение и категории размещения | У3 | У3 | У3 | У3 | У3 |

| Параметр\Мод. | КСО-386 | КСО-393 | КСО-366МК | КСО-207МК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное линейное напряжение, кВ | 6;10 | 6;10 | 6;10 | 6;10 |
| Наибольшее линейное напряжение, кВ | 7,2;12 | 7,2;12 | 7,2;12 | 7,2;12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630 | 400;630 | 400;630 | 400;630 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Номинальный ток отключения встроенного выключателя, кА | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Кратковременный ток термической стойкости, кА | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Время протекания тока термической стойкости, с | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры В Ш Г , мм | 1850 800;1120 800 | 1850 800 800 | 1600;2080 500;750;800 800;940 | 1600 500;750 1220 |
| Климатическое исполнение и категории размещения | У3 | У3 | У3 | У3 |

1.1.2.1  Основные отличия модификаций КСО в части применяемого встроенного  оборудования:

| Наименование признаков классификации | Исполнение камер КСО–299А, КСО–299М |
| --- | --- |
| Вид камер КСО в зависимости от установленной в них аппаратуры | Камеры с высоковольтными выключателями BB/TEL–10 «Таврида Электрик», с вакуумными выключателями «Эволис» (Шнейдер Электрик), ВБТЭ «Электроаппарат» г. Уфа; Камеры с вакуумными контакторами типа КВТ–10; Камеры с измерительными трансформаторами напряжения НАМИТ и НОЛ, с заземляющими разъединителями и конденсаторами, с трансформаторами собственных нужд ТСКС; Камеры с аппаратурой собственных нужд |

| Наименование признаков классификации | Исполнение камер КСО–299, КСО–299.01 |
| --- | --- |
| Вид камер КСО в зависимости от установленной в них аппаратуры | Камеры с вакуумными выключателями BB/TEL – 10(6) «Таврида Электрик»; вакуумными выключателями «Эволис» (Шнейдер Электрик); ВБЭМ; ВБТЭ «Электроаппарат» г. Уфа; с элегазовым выключателем LF – 1 (Merlin Gerin); Камеры с выключателями нагрузки ВН–10 с приводом; Камеры с трансформаторами напряжения НОМ, НАМИТ, НТМИ, ЗНОЛ, с силовыми предохранителями ПКТ и ПКН, с разрядниками или ограничителями перенапряжения, статическими конденсаторами; Камеры с разъединителями РВ, РВЗ, РВФЗ с приводами ПР – 10; Камеры с силовыми трансформаторами ТМ–25, ТМ–40, ТСКС–40; Камеры с кабельными сборками; Камеры с аппаратурой собственных нужд |

| Наименование признаков классификации | Исполнение камер КСО–203, КСО – 285, КСО – 292 |
| --- | --- |
| Вид камер КСО в зависимости от установленной в них аппаратуры | Камеры с вакуумными выключателями BB/TEL – 10(6) «Таврида Электрик»; с вакуумными выключателями «Эволис» (Шнейдер Электрик); ВБЭМ–10, ВБ–10, с элегазовым выключателем LF – 1 (Merlin Gerin); Камеры с выключателями нагрузки ВН–10, ВНА–10, ВНП–10, ВНПР–10; Камеры с трансформаторами напряжения НОМ–6, НОЛ.08–6(10), НАМИ–6(10), НАМИТ–6(10), НТМИ–6(10) и антирезонансной группой 3хЗНОЛ.06–6(10), с силовыми предохранителями ПКТ–6(10) и ПКН–6(10); Камеры с разъединителями РВ, РВЗ, РВФЗ с приводами ПР – 10; Камеры с силовыми трансформаторами ТМ–25, ТМ–40, ТСКС–40; Камеры с кабельными сборками; Камеры с разрядниками РВРД–6(10), РВО–6(10) и статическими конденсаторами; Камеры с разрядниками или ограничителями перенапряжения ОНП–6(10), ОПН–П–6(10); Камеры с аппаратурой собственных нужд |

| Наименование признаков классификации | Исполнение камер КСО–207МК |
| --- | --- |
| Вид камер КСО в зависимости от установленной в них аппаратуры | Камеры с вакуумным выключателем «Эволис» (Шнейдер Электрик), с элегазовым разъединителем SWITCH KIT (Шнейдер Электрик) и заземляющим разъединителем, Камеры с элегазовыми выключателями LF (Merlin Gerin); Камеры с выключателями нагрузки SFG (ABB, Германия); Камеры с выключателем Fluarc SFset или SF1 (Шнейдер Электрик), с элегазовым разъединителем SWITCH KIT (Шнейдер Электрик) и заземляющим разъединителем; Камеры с элегазовым выключателем нагрузки SWITCH KIT (Шнейдер Электрик) и предохранителями; Камеры с контакторами Rollarc (400, 400D), с элегазовым разъединителем и заземляющим разъединителем SWITCH KIT (Шнейдер Электрик); Камеры с силовыми предохранителями, с трансформаторами напряжения, с силовыми трансформаторами, с разрядниками или ограничителями перенапряжения, статическими конденсаторами; Камеры с кабельными сборками; Камеры с аппаратурой собственных нужд |

| Наименование признаков классификации | Исполнение камер КСО–202 |
| --- | --- |
| Вид камер КСО в зависимости от установленной в них аппаратуры | Камеры с высоковольтными выключателями BB/TEL–10 «Таврида Электрик», ВБЭ–10 «Контакт» г. Саратов, вакуумными выключателями «Эволис» (Шнейдер Электрик); ВБТЭ «Электроаппарат» г. Уфа; Камеры с силовыми предохранителями ПКТ–6(10), ПКН–6(10); Камеры с выключателями нагрузки; Камеры с трансформаторами напряжения НОМ, НАМИ, НАМИТ, НТМИ, НОЛ.08 и антирезонансной группой 3х3НОЛ.06; Камеры с разъединителями РВ, РВЗ, РВФЗ с приводами ПР – 10; Камеры с силовыми трансформаторами ТМ–25, ТМ–40, ТСКС–40; Камеры с кабельными сборками; Камеры с разрядниками РВРД–6У1, РВРД–10У1, РВО–6, РВО–10 и статическими конденсаторами; Камеры КСО с нелинейными ограничителями перенапряжения ОПН-PT/TEL; Камеры с аппаратурой собственных нужд |

| Наименование признаков классификации | Исполнение камер КСО–366МК |
| --- | --- |
| Вид камер КСО в зависимости от установленной в них аппаратуры | Камеры с элегазовыми выключателями нагрузки SWITCH KIT (Шнейдер Электрик); Камеры с выключателями нагрузки SFG (ABB, Германия); Камеры с выключателями нагрузки KLS, KLFS (Германия); Камеры с выключателями нагрузки ВНА–10/630, ВНР; Камеры с разъединителями РВЗ; Камеры с вводным разъединителем и трансформатором напряжения; Камеры с разъединителем и разрядником; Камеры с секционным разъединителем или выключателями нагрузки и двумя заземляющими ножами; Камеры с заземляющими разъединителями; Камеры с приводами разъединителей; |

| Наименование признаков классификации | Исполнение камер КСО–304, КСО–386, КСО–393 |
| --- | --- |
| Вид камер КСО в зависимости от установленной в них аппаратуры | Камеры с вакуумными выключателями ВНП–М1–10/630; Камеры с трансформаторами напряжения НОМ, НАМИТ, НТМИ, ЗНОЛ, с силовыми предохранителями ПКТ и ПКН, с выключателями нагрузки ВН–10 с приводом, с разъединителями РВ, РВЗ, РВФЗ с приводами ПР – 10; с силовыми трансформаторами ТМ–25, ТМ–40, ТСКС–40; с разрядниками или ограничителями перенапряжения, статическими конденсаторами; Камеры с кабельными сборками; Камеры с аппаратурой собственных нужд. |

| Наименование признаков классификации | Исполнение камер КСО–298 |
| --- | --- |
| Вид камер КСО в зависимости от установленной в них аппаратуры | Камеры с вакуумными выключателями BB/TEL – 10(6) «Таврида Электрик», с вакуумными выключателями «Эволис» (Шнейдер Электрик), ВБЭМ, ВБТЭ «Электроаппарат» г. Уфа; Камеры с трансформаторами напряжения НОМ, НАМИ, НАМИТ, НТМИ, НОЛ.08, и с антирезонансной группой 3х3НОЛ.06, НАМИТ.3х3НОЛП.06, с выключателями нагрузки ВН–10 с приводом, с силовыми предохранителями ПКТ и ПКН, с силовыми трансформаторами ТМ–25, ТМ–40, с разъединителями РВ, РВЗ, РВФ, РВФЗ с приводами ПР – 10, с разрядниками РВРД–6У1, РВРД–10У1, РВО–6, РВО–10 или ограничителями перенапряжения ОПН–6, ОПН–10 и статическими конденсаторами, с трансформаторами тока типа ТПОЛ–10; Камеры с кабельными сборками; Камеры с аппаратурой собственных нужд. |

Шинный мост устанавливается во всех модификациях КСО если это требуется по проекту. Шинный мост изготавливается:

- для камер КСО-366МК  – по ТУ 3414-008-55847189-2005;

- для остальных камер – по ТУ 3414-010-55847189-2007.

    - Степени защиты КСО для наружных оболочек фасада боковых крайних камер - IР20 по ГОСТ 14254.

    - Система сборных шин однорядная с неизолированными шинами.

    - Конструкция и механическая прочность КСО и шинных мостов к ним, должны обеспечивать нормальные условия работы аппаратов и приборов, а также транспортирование камер без деформаций и повреждений элементов шкафов, препятствующих их нормальной работе. Камеры КСО должны выдерживать не менее 2000 циклов включения-отключения стационарных разъединителей и заземлителей, производимых их приводами по ГОСТ 689.

    - Температура нагрева контактных зажимов и выводов аппаратов, контактных соединений КСО при длительной работе в нормальном режиме должна соответствовать требованиям ГОСТ 8024, ГОСТ 10434 и ГОСТ 14693 и не должна превышать 90 °С для контактных соединений: из меди, алюминия и их сплавов без покрытий и 100 °С для контактных соединений с покрытием неблагородными металлами в воздухе. При этом нагрев оболочек КСО к которым можно прикасаться при эксплуатации (измерительные приборы, панели управления, релейные отсеки, двери) не должны превышать 50 °С.

    - Требования к конструкции:

      - В КСО, в зависимости от модификации, устанавливается оборудование по п. 1.1.2.1.

      - КСО представляют собой сварную металлоконструкцию из стальных профилей.

Внутри камеры должна быть размещена аппаратура главных цепей, на фасаде – органы управления выключателями нагрузки и разъединителями.

Доступ в КСО должен обеспечиваться через одностворчатую дверь, на которой должно иметься окно для обзора внутренней зоны.

На дверях должны быть установлены замки, которые запираются одним ключом.

      - Вверху КСО, по фасаду, должен иметься клеммный короб, в котором прокладываются магистрали вспомогательных цепей и установлена клеммная рейка с зажимами.

      - Ошиновка КСО должна быть выполнена шинами из алюминиевого сплава марки АД31Т  ГОСТ 15176, или из другого материала, указанного в конструкторской документации.

      - Вспомогательные цепи должны быть выполнены проводом ПВ 1,5 ГОСТ 6323, или другим проводом, указанным в конструкторской документации.

      - В КСО должны быть выполнены следующие механические блокировки:

- блокировка, не допускающая включение заземляющих ножей при включенных главных ножах выключателя нагрузки или разъединителя;

- блокировка, не допускающая включения главных ножей при включенных заземляющих ножах выключателя нагрузки или разъединителя;

- в КСО с разъединителями для шинных мостов типа ШМР должна быть предусмотрена блокировка заземляющих ножей с главными ножами разъединителей.

      - Для исключения ошибочных операций обслуживающего персонала при управлении приводами разъединителей с заземляющими ножами, обеспечивающими заземление сборных шин, в камерах КСО и шинных мостов ШМР должны быть установлены блок-замки типа МБГ-31.

      - На фасаде КСО должен быть заземляющий зажим для присоединения переносного заземления.

      - Приводы для управления разъединителя шинного моста ШМР размещаются на панелях шириной 160 мм, которые устанавливаются только в крайних камерах.

      - Встроенные в камеры КСО аппараты, приборы, изоляторы, а также проводниковые материалы цепей должны соответствовать требованиям нормативных документов на эти изделия и материалы и допускать работу в условиях климатического исполнения УЗ.

      - Установленные в камерах КСО аппараты и приборы должны быть надежно закреплены, их крепления должны иметь средства против самоотвинчивания.

      - Типы и параметры установленных в камерах КСО аппаратов и приборов должны соответствовать опросным листам.

      - Допустимые усилия на рукоятках приводов стационарных разъединителей и заземлителей не должна превышать величину, указанную в ГОСТ 689 и ГОСТ 12.2.007.0.

      - Двери камер КСО должны плавно, без заедания открываться на угол не менее 105 градусов.

      - Взаимное расположение фаз сборных шин и ответвлений от них в камерах КСО должно быть одинаковым во всех камерах, при этом расположение ответвлений от сборных шин со стороны фасада должно быть следующим:

левая шина - фаза А;

средняя шина - фаза В;

правая шина - фаза С.

      - Сборные шины и ответвления от них должны иметь отличительные цвета для разных фаз:

фаза А - желтый;

фаза В - зеленый;

фаза С - красный.

Допускается производить окраску только с одной видимой стороны либо поперечными полосами шириной не менее 25 мм. Полосы должны наноситься с интервалами не более 1 м в местах удобных для обозрения.

      - Все аппараты, приборы, зажимы должны иметь четкую и стойкую против влаги маркировку в соответствии с типовыми схемами, ГОСТ 10434.

      - Детали несущих металлических конструкций и оболочек КСО должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные покрытия.

Лакокрасочные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.401, порошковые - ГОСТ 9.410.

Лакокрасочные и порошковые полимерные покрытия наружных поверхностей КСО должны соответствовать IV классу, внутренних поверхностей - VI классу по ГОСТ 9.032.

Металлические покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.303.

      - Металлические конструкции и оболочки не должны иметь механических повреждений, отклонений от установленной формы, повреждений защитного покрытия и следов коррозии.

      - Ввод и вывод электрических кабелей должен осуществляться через отверстия в корпусе оболочки, исключающие нарушения изоляции.

Подвод и подсоединение внешних проводов к клеммам должен осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 50043.2.

      - В конструкции КСО должны использоваться негорючие и трудновоспламеняемые материалы.

    - Требования к условиям эксплуатации и стойкости к внешним воздействующим факторам

      - КСО предназначены для работы в стационарных закрытых установках на высоте не более 1000 м над уровнем моря, при температуре окружающего воздуха от минус 25 °С до плюс 40 °С при относительной влажности воздуха не более 80%. При этом окружающая среда не должна содержать водяных паров, токопроводящей пыли в концентрациях нарушающих изоляцию КСО.

      - КСО должны быть изготовлены в климатическом исполнении У категории размещения 3 ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

      - Условия эксплуатации КСО в части воздействия механических факторов внешней среды - по группе М1 ГОСТ 17516.

    - Требования к надёжности

      - Номинальный режим работы КСО - продолжительный.

      - Ресурс механической стойкости КСО до первого капитального ремонта – в соответствии с п. 1.1.5.

      - Вероятность безотказной работы КСО в течении гарантийного срока - 0,98 (расчетная).

      - Срок службы КСО - 25 лет (при условии проведения техобслуживания и/или замены аппаратуры при выработке ресурса или выхода из строя).

      - Конструкция КСО должна допускать замену вышедшего из строя аппарата в условиях эксплуатации.

  - Требования к материалам и покупным изделиям

    - Для изготовления КСО должны использоваться материалы и покупные изделия, соответствующие требованиям соответствующих нормативных и (или) технических документов, утверждённых в установленном порядке.

    - Покупные изделия, приобретаемые для изготовления КСО, в том числе изделия зарубежного производства, должны иметь сертификаты соответствия или другие документы, подтверждающие их качество и безопасность.

#### Комплектность

    - КСО поставляют полностью собранными и упакованными (сборно-разборные конструкции допускается поставлять частично собранными).

    - В комплект поставки входят:

- КСО с аппаратами и приборами главных и вспомогательных цепей, согласно опросному листу;

- шинный мост согласно проекту и/или опросному листу;

- комплект ключей от замков;

- запасные части, предусмотренные для данной КСО;

- технический паспорт с принципиальными схемами главных и вспомогательных цепей;

- эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации), соответствующая ГОСТ 2.601;

- эксплуатационная документация и паспорта на комплектующие аппараты и приборы согласно техническим условиям на эти изделия, установленные в КСО, изготовленных по одному опросному листу.

    - Состав запасных частей и принадлежностей, включаемых в комплект поставки, должен быть указан в техническом паспорте.

#### Маркировка

    - Каждая КСО должна иметь маркировку, нанесённую на табличку по ГОСТ 12971.

    - Маркировка КСО должна содержать следующие данные:

- товарный знак предприятия - изготовителя;

- условное обозначение типоисполнения камеры;

- заводской номер;

- номинальное напряжение в киловольтах;

- номинальный ток главных цепей в амперах;

- дату изготовления (месяц и год);

- массу в килограммах;

- обозначение настоящих технических условий.

    - Допускается, по решению изготовителя, указывать в маркировке дополнительную информацию для потребителя.

    - Маркировка проводов должна соответствовать электрической схеме и выполнена с учётом требований ГОСТ Р 50462.

Маркировка аппаратуры, установленной в КСО, должна совпадать с обозначениями, приводимыми на схемах соединений, которые должны прилагаться к КСО.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 при этом кроме основных и дополнительных надписей имеются следующие данные:

информационные надписи: масса, габаритные размеры, номер заказа; манипуляционные знаки: «Место строповки», «Верх», знак «Центр тяжести».

#### Упаковка

    - Упаковка и консервация КСО должны соответствовать ГОСТ 23216.

    - Упаковка КСО должна обеспечивать их защиту от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

    - Допускается, по согласованию с потребителем, транспортирование КСО и шинных мостов без упаковки в металлических контейнерах, при этом допускается демонтаж сборных шин с последующей упаковкой совместно с камерами.

### Требования безопасности

  - КСО должны соответствовать требованиям  безопасности для электрооборудования класса защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0., требованиям ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 1516.3, «Правилам устройства электроустановок».

  - Встраиваемые в КСО аппараты, приборы, токоведущие части, изолирующие опоры, несущие и ограждающие конструкции должны быть установлены и закреплены таким образом, чтобы вызываемые нормальными условиями работы усилия и выбрасываемые из аппаратов газы и масло, не могли причинить вреда персоналу, находящемуся в зоне обслуживания и не вызывали перекрытий изоляции камер.

  - Сборные шины, секционные разъединители, шинные мосты должны иметь с фасадной стороны сетчатые ограждения с размером ячейки не более 25x25 мм.

  - Дверь КСО должна запираться на ключ, другие съемные части оболочки с доступных для обслуживания сторон, закрывающие токоведущие части или подвижные части приводов, должны сниматься только с помощью соответствующего инструмента.

  - На фасаде КСО должен быть расположен зажим заземления, выполненный и маркированный знаком заземления по ГОСТ 21130, предназначенный для временного присоединения токоведущих частей камер к цепи защитного заземления при эксплуатации.

  - Все подлежащие заземлению части аппаратов и приборов должны иметь электрический контакт с корпусом камеры.

  - Дверь КСО, на которой установлены аппараты и приборы, должна иметь электрическую связь с корпусом камеры выполненную гибким медным проводником.

  - Зажимы для заземления вторичных обмоток трансформаторов тока должны иметь маркировку по ГОСТ 21130.

  - Значение сопротивления между каждой доступной прикосновению нетоковедущей частью КСО, которая может оказаться под напряжением, и местом присоединения корпуса к магистрали заземления (или зажимом заземления по п.2.5) не должно превышать 0,1 Ом.

  - Аппараты и токоведущие части главных цепей должны быть доступны, для внешнего осмотра и проверки отсутствия напряжения на заземляемых токоведущих частях камер или выполнения фазировки.

  - Аппараты, приборы, зажимы и проводники вспомогательных цепей должны быть доступны, при выполнении раздела 6 настоящих технических условий, для внешнего осмотра и их обслуживания (проверка креплений, подтягивание контактов, регулировка уставок и др.) без снятия напряжения.

Зажимы вспомогательных цепей, находящиеся на аппаратах, установленных непосредственно в главных цепях камер, должны обслуживаться только при снятом напряжении.

  - На фасадной стороне КСО должен быть выполнен знак электрического напряжения по ГОСТ Р 12.4.026.

  - Пожарная безопасность КСО должна обеспечиваться выполнением требований ГОСТ 12.2.007.0 и настоящих технических условий. Вероятность возникновения пожара в КСО при соблюдении требований Раздела 6 настоящих технических условий не должна превышать 10-6 в год по ГОСТ 12.1.004.

  - Все работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию КСО должна выполняться специалистами, изучившими техническую документацию, конструкцию, особенности КСО, а также действующие строительные правила и нормы, и имеющими соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

  - НКУ должны эксплуатироваться в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также в соответствии с техническим описанием и настоящими техническими условиями.

  - К обслуживанию КСО должен допускаться только квалифицированный персонал.

### Правила приёмки

  - КСО должны быть подвергнуты следующим видам испытаний:

- приёмосдаточным;

- периодическим;

- типовым.

  - Приёмо-сдаточным испытаниям подвергают каждую третью КСО.

  - Периодические испытания проводят на трёх образцах каждого типопредставителя КСО, прошедших приёмосдаточные испытания не реже одного раза в 3 года.

Результаты периодических испытаний могут использоваться для целей сертификации по согласованию с органом сертификации.

  - Объём приёмо-сдаточных и периодических испытаний – по программе предприятия-изготовителя.

    - Примерный список испытаний КСО при приемочных испытаниях:

а. Проверка внешнего вида и проверка   на   соответствие  чертежам и       п. 1.1, в том числе:

- проверка      соответствия      данных табличек комплектующей аппаратуры чертежам     КСО      (принципиальным электрическим схемам);

- проверка   контактных    соединений главных  и   вспомогательных  цепей;

б. Электромеханические  испытания по п. 1.1.7 и ГОСТ 1516.3:

- измерение хода, соосности и одновременности касания разъемных кон-

тактных   соединений   шкафа   КСО ;

- проверка   функционирования   механизмов шкафа   КСО и    выдвижного

элемента;

- проверка   коммутационной   аппаратуры главной    цепи  на включение и

отключение;

- проверка правильности выполнения электрических  схем вспомогательных

цепей;

- испытание блокировок;

- испытание фиксирующих устройств;

в. Испытание  электрической    прочности изоляции главных и вспомога-

тельных цепей шкафа КСО  (в части испытаний  напряжением промышлен-

ной частоты по ГОСТ 1516.3);

г. Проверка комплектности (п. 1.5);

д. Проверка маркировки (п. 1.4);

е. Проверка    упаковки     и     транспортной маркировки (п. 1.5).

    - Примерный список испытаний КСО при периодических испытаниях:

а. Проверка внешнего вида и проверка на соответствие чертежам и п. 1.1;

б. Испытание на нагрев (п. 1.1.6);

в. Электромеханические   испытания по п 1.1.7 и ГОСТ 1516.3;

г.  Испытания   электрической   прочности изоляции по ГОСЧТ 1516.3;

д. Испытания   на     электродинамическую и  термическую стойкость то-

ком короткого замыкания ГОСТ 1516.3 и ГОСТ 12.2.007.4;

е. Испытания     на   механические   и климатические воздействия (п. 1.1.8);

ж. Испытания   на   прочность     при транспортировании и испытания упа-

ковки (п. 1.5);

з. Испытание   на   коммутационную способность по ГОСТ 687 и ГОСТ 17717;

и. Контрольная  сборка  и   испытание на взаимозаменяемость однотипных элементов (по п. 1.1.2.1);

к. Испытание    на   соответствие требованиям безопасности (п. 2);

л. Испытание на  надежность (п. 1.1.9);

  - Результаты испытания КСО признаются положительными, если все образцы выдержали все испытания и проверки.

Если какой-либо образец КСО не выдержал испытаний на соответствие хотя бы одному требованию, то это испытание должно быть повторено на удвоенном количестве образцов. Допускается при повторных испытаниях не проводить испытания соответствие всем тем требованиям, по которым были получены удовлетворительные результаты, однако должно быть выполнено то предшествующее испытание, результаты которого могут повлиять на результаты этого испытания. При получении положительных результатов испытаний на обоих образцах должны быть выполнены все последующие испытания в соответствии с программой. Оба образца должны выдержать все испытания. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

  - Типовые испытания проводят при внесении существенных изменений в конструкцию данного типа КСО. Испытания проводят в объёме приёмосдаточных и периодических испытаний.

- Методы контроля

4.1. Общие положения

4.1.1. Методы контроля КСО должны соответствовать настоящим техническим условиям.

4.1.2.   Качество   всех  материалов   и  покупных  изделий,   изготовленных  другими   предприятиями, определяется по внешнему виду, наличию клейм технического контроля предприятия-поставщика, по их паспортам, сертификатам или ярлыкам и проверяются выборочно лабораторными испытаниями на соответствие технической документации, ТУ в порядке, установленном предприятием-изготовителем КСО.

4.1.3.   Все   испытания,   за   исключением   особо   оговоренных,   должны   проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 и 15543.1.:

- температура окружающего воздуха (25±10) °С;

- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;

- атмосферное давление от 84,0 до 106,4 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

4.1.4. Испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8568 Средства измерений должны быть поверены по ГОСТ Р 51672 и ПР 50.2.006.

4.1.5. При квалификационных, периодических и силовых испытаниях измерения электрических, величин следует проводить электро-измерительными приборами  по ГОСТ 22261 класса точности не ниже 0,5, а при приемосдаточных  испытаниях приборами класса точности не ниже 1.5.

4.2.  Проверку КСО на соответствие требованиям конструкторской документации (п.п. 1.1), комплектности (п. 1.3), маркировки (п. 1.4.) и упаковки (п. 1.5.) проводят сличением предъявляемых к сдаче панелей с соответствующей документацией визуальным контролем.

4.3.   Проверку габаритных, установочных и присоединительных размеров КСО проводят с помощью линейки с ценой деления 1 мм.

4.4.   Проверку размеров зажимов для присоединения проводов и кабелей , воздушных зазоров и длин путей утечки  проводят универсальным мерительным инструментом с ценой деления 0,1 мм.

4.5. Проверку массы КСО без упаковки приводят взвешиванием на весах с погрешностью не более ±0.1 кг.

Удельная масса КСО определяется расчетом путем деления измеренной массы на номинальный ток соответствующей КСО.

4.6. Проверку качества декоративных и защитных покрытий и окраски (п.п. 1.7.18.) проводят по ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302, ГОСТ15140.

4.7. Проверку предельных значений превышения температуры для различных частей КСО (п.п. 1.1.6.) проводят по ГОСТ Р 8024 п. 1.

4.8. Проверку сопротивления изоляции проводят по ГОСТ 8024 п. 2.6. мегаомметром ГОСТ 23706 на напряжение 2500 В.

4.9. Проверку электрической прочности изоляции (п.5.) ГОСТ 14694-76 проводят по ГОСТ 1516.1-97 и 1516.2-76.

4.10. Испытание блокировок (1.1.7.6) проводят по ГОСТ 14694-76 п.4.8.

4.11. Испытание на нагрев (п. 1.16.) проводят по ГОСТ 14694-76, 8024-90.

4.12. Испытание на электродинамическую и термическую стойкость током короткого замыкания проводят по ГОСТ 14694-76 п.7.

4.13.  Проверку прочности при коротких замыканиях  проводят по ГОСТ 10434,8024.

4.14. Испытания контактных соединений  проводят по ГОСТ 17441.

4.15. Проверку устойчивости к климатическим факторам внешней среды (п. 1.1.8) проводят по ГОСТ 16962.1 в следующем порядке:

4.15.1. Проверку устойчивости КСО к повышенной рабочей температуре окружающею воздуха проводят методом 201-2 ГОСТ 16962.1.

КСО помещают в камеру тепла, температуру в камере повышают до предельных значений плюс (40±3) °С и поддерживают ее с допускаемым отклонением в течение времени, необходимого для достижения теплового равновесия. Испытание проводят без электрической нагрузки.

КСО считаются выдержавшими испытания, если при внешнем осмотре не обнаружено видимых изменений защитных и декоративных покрытий и нет изменений воздушных зазоров, путей утечки и расстоянии по изоляции, приводящих к	несоответствию п. 1.1.8. настоящих технических условий.

4.15.2. Проверку устойчивости КСО к пониженной рабочей температуре окружающего воздуха проводят методом 203-1 ГОСТ 20.57.406:

КСО в обесточенном состоянии помещают в камеру холода, температуру в камере понижают до предельных значений минус (45±3) °С и поддерживают ее с допускаемым отклонением в течение 4-х часов.

После выдержки КСО в нормальных климатических условиях в течение не менее 12 часов, проверяют электрическую прочность изоляции по п.2.4.6 ГОСТ 16962.1-89 и проводят внешний осмотр.

КСО считаются выдержавшими испытания, если после извлечения их из камеры холода нет нарушения электрических контактов, а после выдержки в нормальных климатических условиях нет пробоя изоляции и отсутствуют разрушения и (или) растрескивания деталей из пластмасс.

4.15.3. Испытания КСО на воздействие повышенной влажности проводят методом 207-3 ГОСТ 16962.1

Испытания проводят на отключенных от сети КСО, двери КСО должны быть закрыты.

КСО подвергают воздействию непрерывно следующих друг за другом циклов.

Общая продолжительность испытаний должна соответствовать указанной в таблице 4 ГОСТ 16962.1, при этом продолжительность одного цикла должна составлять 24 ч.

В течение последнего часа испытаний проверяют сопротивление изоляции мегаомметром ГОСТ 23706 на напряжении 2500 В.

После этого КСО вынимают из камеры и выдерживают их при температуре (20±5)°С и относительной влажности от 30 до 80 % в течение не менее 8 часов, после чего производят проверку внешнего вида и испытание электрической прочности изоляции по п.2.4.6. ГОСТ 16962.1-89.

КСО считаются выдержавшими испытания, если сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм, отсутствуют повреждения лакокрасочных и защитных покрытий и маркировки и изоляция токоведущих частей КСО выдерживает испытательное напряжение 38,8 кВ без пробоя и перекрытия по изоляции в течение 1 минуты.

4.16.  Проверку устойчивости к механическим воздействиям (п.п. 1.1.8.) проводят в следующем порядке:

4.16.1. Испытания на виброустойчивость проводят методом 102-1 ГОСТ 16962.2 для степени жесткости 1 по ГОСТ 17516.1 без электрической нагрузки с контролем размыкания электрической цепи.

КСО считаются выдержавшими испытания, если в процессе испытаний отсутствуют размыкания их электрической цепи.

4.16.2. Испытания на вибропрочность проводят методом l03-l.l ГОСТ 16962.2 для степени жесткости 1 по ГОСТ 17516.1 без электрической нагрузки с контролем размыкания электрической цепи.

КСО считаются выдержавшими испытания, если в процессе испытаний не было механических повреждений, изменения заданного коммутационного положения, самоотвинчивания элементов крепления.

Допускается совмещение испытаний на виброустойчивость с испытаниями на вибропрочность, проводя их в начале и в конце испытаний на вибропрочность.

4.17. Проверку установленного срока службы КСО проводят сбором и обработкой статистических данных, полученных в условиях эксплуатации.

Допускается оценку показателей надежности производить путем сбора статистической информации о надежности в условиях эксплуатации у потребителей посредством oпросных листов.

4.18. Проверку степени защиты КСО проверяют по ГОСТ 14254-96. КСО испытывают в отключенном состоянии.

4.19.  Проверку на пожарную безопасность КСО проводят по ГОСТ 14693-90, ГОСТ 27.410-87, а также определением соответствия температуры нагрева токоведущих частей и элементов КСО п.3 ГОСТ 14694-76.

4.20. Проверка эффективности цепей защиты проводится визуальным контролем и измерениями. Проверяется качество соединения шин защитного заземления с корпусом панелей, наличие надежного электрического контакта съемных элементов КСО (например,   дверь) с корпусом. Измеряется электрическое сопротивление цепи защитного заземления с помощью микроомметра (или методом вольтметра-амперметра) между болтом заземления и доступной для прикосновения металлической нетоковедущей частью КСО (например,  дверью или боковой стенкой корпуса).

Сопротивление должно быть не более 0,1 Ом.

4.21. Проверка качества транспортной упаковки производится визуальным осмотром и испытаниями на транспортирование.

Испытания  КСО на транспортирование проводят методом 103-1.1 ГОСТ 16962.2 для степени жесткости 1  по ГОСТ 17516.1 в упаковке.

Допускается проводить эти испытания транспортировкой КСО в упакованном виде в кузове грузовой автомашины на расстояние 200 км, при этом половину пути автомашина должна пройти по грунтовой дороге со скоростью 25-30 км/ч. Тара в кузове автомашины должна быть закреплена.

После испытаний КСО и тара не должны иметь повреждений.

4.22.  Проверку на функционирование и работоспособность проводят срабатыванием встроенных аппаратов, проверкой работоспособности КСО с помощью индикаторов электрического монтажа и проверкой механической работоспособности по ГОСТ 14694-76 п.9.

5. Транспортирование и хранение

  - Транспортирование КСО должно осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

  - Упаковка с КСО при транспортировке должна быть закреплена любым способом, исключающим ее перемещение внутри транспорта.

  - Условия транспортирования КСО в части воздействия климатических факторов по группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 40 до плюс 40 °С.

  - Условия транспортирования КСО в части воздействия механических факторов С и Ж по ГОСТ 23216.

  - Условия хранения КСО в части воздействия климатических факторов внешней среды - 2 по ГОСТ 15150 в упаковке изготовителя без переконсервации на допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию не более одного года.

#### Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие КСО и шинных мостов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и указаний по эксплуатации,.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня поставки КСО изготовителем.

  - Изготовитель не гарантирует соответствие КСО требованиям настоящих технических условий при несанкционированном изменении конструкции, при самостоятельной разборке и ремонте КСО потребителем без согласования с изготовителем.

Приложение А

(обязательное)

Структура условного обозначения камеры КСО

КСО – ХХХ – ХХ – УЗ КСО Камера сборная одностороннего обслуживания ХХХ Модификация XX Номер схемы первичных соединений УЗ Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

Приложение Б

(справочное)

Перечень документов,

на которые даны ссылки в технических условиях

- ГОСТ 2.601-95	Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

- ГОСТ 9.032-74	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

- ГОСТ 9.302-88	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

- ГОСТ 9.303-84	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

- ГОСТ 9.401-91	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

- ГОСТ 9.410-88	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы

- ГОСТ 12.1.004-85	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

- ГОСТ 12.2.007.0-75	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

- ГОСТ 12.2.007.3-75	Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности

- ГОСТ 12.2.007.4-75	Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств

- ГОСТ 689-90	Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия

- ГОСТ 1516.1-76	Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

- ГОСТ 1516.3-96	Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

- ГОСТ 6323-71	Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия

- ГОСТ 8024-90	Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний

- ГОСТ 10434-76	Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

- ГОСТ 12971-67	Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры

- ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов

- ГОСТ 14254-96	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (коды IP)

- ГОСТ 14693-77	Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия

- ГОСТ 14694-69	Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний

- ГОСТ 15140-78	Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

- ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

- ГОСТ 15176-84	Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

- ГОСТ 15543.1-89	Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

- ГОСТ 16962.1-89	Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам

- ГОСТ 16962.2-90	Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам

- ГОСТ 17516-72	Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды

- ГОСТ 17717-72	Выключатели нагрузки переменного тока на напряжение от 3 до 10 кВ. Общие технические условия

- ГОСТ 21130-75	Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

- ГОСТ 23216-78	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

- ГОСТ Р 12.4.026-2001	Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

- ГОСТ Р 50043.2-92	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Частные требования для соединительных устройств с винтовыми зажимами

- ГОСТ Р 50462-92	Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Номера листов (страниц) | Всего листов (стран.) в докум. | № докум | Входящий № сопроводи тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| Изм. | изменённых | заменённых | новых | аннулирован- ных |  |  |  |  |  |